{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["技术要求","清单"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"技术要求","index":0,"n_rows":6,"n_cols":6,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,5],[4,0,4,1],[4,2,4,5],[5,0,6,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["采购项目清单：1号楼喷淋系统、消火栓系统水泵接合器改造项目"]
["序号","项目名称","数量或规模","资金预算（万元）","资金来源","备注"]
[1,"1号楼喷淋系统、消火栓系统水泵接合器改造项目",null,6,"自筹"]
["合计",null,null,6,"自筹"]
["备注"]
["技术要求及配置确认书\n一、项目名称：1号楼喷淋系统、消火栓系统水泵接合器改造\n二、项目用途说明：  符合消防规范，满足1号楼应急情况下喷淋系统、消火栓系统水泵供水   \n四、详细技术要求、参数及产品资料等：\n1、供应商应具有独立法人资格，具有有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）或三证合一的营业执照副本。\n2、投标人应为在“社会消防技术服务信息系统”网站公示的消防技术服务机构（网址：https://www.shhxf119.com）\n3、消防水泵接合器安装采用地上式消防水泵接合器，按照现行国家建筑标准施工。组装时应按接口、本体、联接管、止回阅、安全阀、放空阀、控制阀的顺序进行。止回阀的安装应使消防用水能从消防水泵接合器流入室内消防系统。水泵接合器应保证与管道垂直安装，阀门的开启应灵活，各接头处应无漏水现象。消防水泵接合器安装按在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段。\n4、管道穿过建筑物的变形缝时，应设置柔性短管。穿过墙体或楼板时应加设套管，套管长度不得小于墙体厚度，或应高出楼面或地面50mm；管道的焊接环缝不得位于套管内，套管与管道的问隙应采用不燃烧材料填塞密实。管道切割面不得有毛刺、飞边，严禁采用热加工和火焰切割，应涂刷常温固化胶，以保护切割面不生锈。加工的管螺纹密封面应完整光滑，不得有断丝和缺丝，尺寸偏差应符合标准要求。螺纹连接的密封填料应均匀附着在管道的螺纹部位，拧紧螺纹时，不得将密封填料挤入管内。\n5、本投标报价为综合单次总价。该综合单价为按照甲方要求的验收标准完成施工项目的综合单价。该综合单价应包括但不限于各种材料费、劳务费、设备费、保险、运输费、装卸费、因达不到验收标准的返工、配合、协调、办理相关手续、利润、税金、政策性文件规定的各项应有费用及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。不论投标报价书中的项目特征是否描述完全，都将被认为已包括实施对应项目所有工作内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作的费用。\n一、 服务条件及交货日期（或工期）：\n1、服务内容：\n拆除1号楼原有位置水泵接合器，并将该位置路面恢复。在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段另行安装水泵接合器。改造施工包括土方开挖与回填，室内拆除及恢复。\n2、服务要求：\n1）各类消防设施、设备、组件及材料等符合市场准入制度的有效证明文件和产品出厂合格证书；规格型号符合设计要求，能够保证正常施工。\n2）自开始施工当日起，15天完成所有施工。质保一年，人为损坏除外。\n3）工程质量符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB502611-2005、《建筑工程消防设施施工及验收规范》、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50261-2008规范要求，施工验收规范、建筑安装工程及使用零配件质量检验符合标准，经检测验收合格。\n五、推荐供应商清单\n    一、除公开招标、单一来源外的其他院内采购方式，可推荐三家以上供应商，并且要具有可比性。\n    二、填写内容包括供应商名称、联系人、联系方式，产地、品牌或资质。\n推荐供应商1                                                \n                                                         \n推荐供应商2                                                \n                                                         \n推荐供应商3                                                \n                                                         \n推荐供应商4                                                \n                                                         \n推荐供应商5                                                "]

{"sheet":"清单","index":1,"n_rows":18,"n_cols":7,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[17,2,17,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["三、配置规格、附件及零配件（包括专用工具）： "]
["序号","名    称","单位","数量","单价（元）","合价（元）","备注"]
[]
[1,"DN100地上式水泵接合器"," 台",2]
[2,"DN100钢管","米",200]
[3,"DN150正三通","个",2]
[4,"DN100闸阀","个",2]
[5,"DN100止回阀","个",2]
[6,"DN150正四通","个",2]
[7,"DN100弯头","个",8]
[8,"DN150*100大小头","个",2]
[9,"DN150卡箍","个",10]
[10,"DN100卡箍","个",85]
[11,"DN100卡箍法兰","个",4]
[12,"混凝土墙开洞（DN150）","个",4]
[13,"防腐处理","米",95]
[14,"土方开挖、回填","米",35]
[null,"总计","                     元"]